# 微机式继电保护试验装置的研制与开发

### 一、微机型继电保护测试装置的研究与开发（论文文献综述）

杨畅[1]（2019）在《继电保护设备状态评价与检修策略研究与应用》文中研究说明近年来,随着现代电网规模和运营技术的飞速发展,电网的长期平稳运行主要依靠于二次控制系统的可靠性。传统的定期检查有许多问题,如低维护效率和低针对性,这都将影响到电网的长期安全稳定的运行,继电保护传统的定期检查制度已逐渐不能满足现代电网运行和维护。目前,基于时间的被动检测模式正在向基于设备状态的主动检测模式发展。继电保护状态维护的研究可以在实践中减少现场工作量,特别是减少计划外停电次数,从而提高电网供电可靠性。目前,国家电网公司已开始加强对继电保护设备的状态检修工作,尚处于起步阶段,因继电保护设备的维护模式和方法与一次电网设备存在不同特征,有必要根据继电器保护设备的特性构建科学评价体系,以便按不同状态开展检修及运维工作。本文将电力公司的业务需求与实际情况相结合,对继电保护设备健康状态评估进行了研究。首先,对继电保护设备的基础数据进行收集,并对收集的数据进行了深入的数据分析和挖掘,找出影响设备持续稳定可靠运行的关键因素。其次,采用“物联网+互联网”技术改进数据采集方法,应用物联网电子标签和智能移动终端设备,全自动智能化采集状态评价所需的基础数据。在此基础上,建立了继电保护设备健康状态评价模型,实现继电保护设备的全周期动态评价,提升了设备状态评价的准确性和科学性。最终,建立了基于一、二次设备等多专业融合、多角度分析的综合状态评价体系,提出了相应的检修策略,为准确评估设备状况、评估风险等级提供坚实的依据,全面提升了电网公司设备管理的科学化、精益化、标准化水平。完成的主要工作如下:（1）基于“大数据”分析,对天津市继电保护设备近几年基础资料进行收集,从设备厂家,运行年份、设备类型等多个维度对天津电网继电保护设备的总体状况进行分析,统计继电保护设备发生缺陷的概率,找出影响设备持续稳定可靠运行的主要因素。（2）将“物联网+互联网”技术应用于二次设备状态评价中,利用二次设备在线监视技术、物联网电子标签和智能移动终端设备全自动的智能获取继电保护设备相关基础资料、设备实时数据、设备历史数据等反映设备健康状态的参数和信息。（3）建立继电保护设备健康状态评价模型,实现了全过程自动评价和过程基础数据可跟踪、可追溯。保证继电保护评价结果的准确性、适用性和科学性。（4）应用所建立的状态评价模型对天津电网继电保护设备进行实例分析,并分析计算此检修模式实施后的经济效益。（5）制定了天津电网继电保护设备状态检修的管理策略,明确了继电保护设备状态检修的目标、做法、流程以及人员明确分工与职责和各环节时间要求。

万信书,吴强,林道鸿,朱望诚,李东升[2]（2017）在《一种微机型自动测试仪智能检定系统》文中认为本文针对微机型微机型继电保护试验装置和交流采样校验仪的检测具有检测过程复杂、检测精度要求高、常规检测方法效率低等问题,对微机型继电保护试验装置和交流采样变送器校验仪的检定进行研究和开发。首先对检定系统的组成及原理进行了设计开发,通过与微机型继电保护试验装置、交流采样变送器校验仪及高精度交直流表的通信完成整个闭环系统的理论实现,通过对高精度交直流表、自动切换装置、自动调节负载等硬件模块的架构来完成智能检定系统硬件平台的开发。软件平台通过二次开发平台完成针对不同测试项的测试方案及测试报告的编辑设计,通过测试仪驱动模块完成模拟量电压、电流的输出以及与高精度表通信完成测量量的读取,智能完成测量误差的计算、测试报告的生成,实现了对微机型继电保护试验装置和交流采样变送器校验仪的智能检定。实际应用表明,该系统可把工作效率提高数十倍,解决了送检效率低和送检时间长的问题。

谈代林[3]（2014）在《微机型继电保护测试仪检定系统的设计与实现》文中进行了进一步梳理继电保护测试仪是对继电保护装置进行调试和定期检验的主要仪器，其性能参数的可靠性对电力系统安全运行具有重要意义。因此，继电保护测试仪的出厂性能指标需要进行调试及其使用后需要定期检定。传统的检定方法所需的仪器设备种类多，且检定流程繁琐，工作量大，工作效率低下，为此论文设计并实现了一种基于DSP和虚拟仪器技术的继电保护测试仪检定系统，解决了传统检定方法的上述问题。论文的主要工作包括：检定系统的硬件设计，主要包括以DSP为核心的下位机数据采集处理单元、PC上位机网络通讯接口等硬件设计。下位机硬件设计包括信号调理电路、数据采集处理电路、多路开关切换电路、动作时间检测电路、通信接口电路等。数据采集处理单元采用TMS320VC33数字信号处理器和高速ADS8364模/数转换器进行设计，实现对6路电压、6路电流和动作时间等继电保护测试仪的性能参数的实时检测。检定系统的软件设计，主要包括下位机数据采集处理软件和上位机计算分析检定处理软件等设计。论文对继电保护测试仪的性能参数检测方法进行了系统研究之后，详细地阐述了电压、电流有效值、频率、谐波等电参数以及动作时间的测量算法；提出了基于加窗插值FFT的跟频采样改进算法：先用某一个固定的频率对被测信号进行采样，利用加窗插值FFT算法进行分析计算出被测信号的频率，然后根据本次计算得到的与被测信号频率比较接近的频率，按照同步采样的原则调整下一次采样的采样频率，这样循环多次之后，测得的频率无限接近于被测信号频率，从而实现频率的跟踪采样，最终达到同步采样，减小同步误差的目的。论文重点阐述了下位机软件设计方法，为使论文完整便于阅读理解，对上位机软件设计也做了简要说明。依照电力行业标准，论文最后对设计的继电保护测试仪的检定系统进行了主要性能测试分析，给出了测试结果，测试结果表明，本系统各项指标达到或高于电力行业标准，具有推广应用价值。

胡园,李易宣[4]（2013）在《微机型继电保护测试装置的设计浅谈》文中研究表明本文主要结合PC104的特点以及基于嵌入式PC104的微机型继电保护测试装置工作原理,从硬件以及软件两个系统结构部分,对于基于嵌入式PC104的微机型继电保护测试装置的开发设计进行分析论述。

冯敏[5]（2012）在《单相继电保护测试仪的研究与应用》文中研究表明继电保护测试仪是继电保护工作时常用的校验仪器。目前，使用较多的测试仪器有江西华东电气有限公司生产的三相微机继电保护测试仪、北京博电电气有限公司生产的三相继电保护测试仪和保伽玛电气设备公司的单相测试仪Sverker650/750。三相测试仪一般用于220kV及以上微机型继电保护装置的校验，用在35kV线路继电保护装置的校验工作时，很多功能都是用不上的。并且三相测试仪体积较大、重量较重，因此不适用于35kV及以下电压等级继电保护装置的校验工作。保伽玛的单相测试仪虽然适用于35kV线路继电保护装置的校验工作，但它不具有校验低周减载和低压减载保护的功能。在工作中，当遇有35kV线路继电保护装置整定值带有低周减载保护功能时，就需要携带三相校验仪，这就增加了工作中需要配备校验仪器的负担。在目前使用的保护测试仪中，没有功能相对简单（如Sverker650/750），又具有校验低周减载和低压减载保护的功能，体积较小、重要较轻的单相继电保护测试仪。本论文研究的目标意在开发一款适用于35kV及以下电压等级微机型线路继电保护装置的校验工作，又可减轻人工负担的单相继电保护测试仪。本文研究了单相继电保护测试仪的硬件和软件。在硬件方面，要求单相继电保护测试仪在满足功放要求的前提下，减少硬件体积和重量。在软件方面，要求单相继电保护测试仪可以较好地满足35kV及以下电压等级微机型继电保护装置的各项整定的校验要求。同时，这台测试仪在软件流程上设计清晰，人机操作界面简单，手动输入数据简单，便于现场人员操作。在本论文研究的基础上，开发了HD-60S单相继电保护测试仪。通过保护装置校验举例，详细说明了测试仪的使用方法。在现场使用过程中，工作人员对于新单相继电保护测试仪的使用情况给与了及时的反馈，认为该测试仪在性能上满足了35kV及以下电压等级微机型继电保护装置各项保护功能校验的需要，在重量和体积上具有优势，为现场工作带来了便利。

张玉秀[6]（2011）在《浅谈继电保护测试装置的性能及现状》文中研究说明为了适应现在新型继电保护装置的出现,相应的对保护测试装置提出了更高的要求,涉及计算机自动测试等先进技术的微机型继电保护测试装置已成为不可缺少的专用设备。本文对现在的微机型继电保护测试装置所具有的性能和技术特点以及存在的缺点进行归纳总结,并对其将来的发展方向做进一步的探索。

谢玉苹[7]（2011）在《微机继电保护装置测试技术研究》文中进行了进一步梳理微机型保护装置的测试技术作为继电保护测试装置的核心部分之一,近年来已经成为国内外保护测试装置领域研究的热门课题之一。微机保护装置测试技术的实质就是解决常规保护与微机保护在测试方法上的差异、新型保护原理与复杂保护逻辑的测试、提高测试方法的准确性和自动化程度以及测试效率。随着现代电力工业的发展,微机型保护测试装置的测试项目也越来越繁杂,在测试过程中遇到的问题越来越多,本文作者在查阅了大量文献、资料和深入研究新型微机保护原理、现场微机保护装置及实际实验数据的基础上,对目前微机型保护装置测试过程中存在问题较为突出的一些常用测试项目的测试方法进行了研究。本文在分析以保护暂态分量、故障分量作为判据的微机保护原理的基础上,给出了工频变化量距离、低周减载的自动测试方法;根据变压器差动保护需要考虑的特殊问题,着重分析变压器接线组别对励磁涌流的影响及其各自补偿措施,利用卡尔曼滤波算法计算变压器差动保护差动电流中的基波及谐波分量,给出一套准确、高效的变压器差动保护测试方案;基于TA暂态特性测试在电力系统中的重要性及保护用TA饱和对微机型保护装置动作的影响,本文采用三循环测量机制、利用方波脉冲电流法并结合变频技术,实现TA暂态特性的测试。本文所研究的微机型保护装置测试方法,其实质就是一种微机保护综合测试装置的设计方案,该综合测试装置具有多种新型微机保护测试功能模块同时兼有电流互感器测试功能模块,能全自动、全数字化的完成各种继电保护测试,满足现场的多种要求,提高工作效率,并具有一定的理论参考价值和产品导向意义。

王灿[8]（2009）在《继电保护测试仪模拟故障信号分析装置的设计》文中研究说明继电保护测试仪是专门用于对继电保护装置的定值进行校验的设备,目前国内外还没有专门对继电保护测试仪输出的信号进行校验的设备。本文提出了一种采用高速数据采集卡和虚拟仪器技术相结合的微机型继电保护测试仪故障信号分析装置的设计方案,讨论了常用电气参数的测量算法、故障类型判断算法及小波降噪算法等。实现对继电保护测试仪输出的各种信号的采集、处理和分析,从而给测试仪的性能给出一个客观的评价。装置的硬件设计采用了PCI总线方案,装置软件应用LabVIEW软件开发,设计中使用分层模块化的方法,分别设计了应用层函数,功能层函数和底层采集函数,实现了信号的高速采集和分析的各项功能。对采集的故障信号先应用小波算法降低噪声,然后采用故障识别算法,进行分析和识别。主要通过继电保护测试仪中的整组试验、距离保护试验和零序保护试验,获取各类信号,并进行故障特性识别,得出了满意的识别结果。同时对故障信号的响应速度和同步性进行了测试。最后,对继保之星1200继电保护测试仪输出的故障信号进行了分析,给出了分析结果。结果表明,该装置测量准确度符合要求、运行稳定、功能齐全,操作简单,能够给现场应用的继电保护测试仪故障信号部分的性能给出一个客观的评价。

陈铸华[9]（2008）在《多功能微机保护实验系统的新型继电保护测试装置研究》文中研究指明随着我国电力工业的迅速发展,新型继电保护装置特别是微机保护的推广应用,对相应的测试技术有了更新﹑更高的要求。与电子式互感器接口的微机保护装置的深入研究对提供全数字测试信号以及提供模拟测试信号的精度和可靠性方面都提出了更高要求。同时,微机保护的智能化发展,尤其是数据通讯技术以及涉及计算机自动测试等先进技术的广泛采用,推动了继电保护测试技术新的发展,为测试继电保护提供了新的方法、新的手段,为继电保护的闭环全自动测试提供了可能。论文首先研究分析了湖南大学研制的“多功能微机保护与变电站综合自动化实验培训系统”和微机保护测试装置的结构、原理及功能,在此基础上提出并设计了一种基于双DSP+CPLD技术的新型微机继电保护测试装置。该装置是“多功能微机保护与变电站综合自动化实验培训装置”的重要组成部分,同时又可作为一台新型继电保护测试仪满足电力部门和科研院所对继电保护装置的测试与开发任务,具有广阔的应用前景。论文研究分析了装置内高精度信号发生主控模块、人机交互模块中各硬件电路的原理及功能,提出了一套线性功率运放电路及其保护、自检电路的设计。文中详细阐述了主控模块的系统程序设计思路和编制方法并定义了内部通讯协议,采用嵌入式实时操作系统DSP/BIOS设计人机交互模块系统软件确保监控实时性。同时,对稳态和暂态波形产生算法进行了总结分析,介绍了IEC60870-5-103规约对继电保护装置全自动闭环测试系统的应用,提出状态字查询位实现应用流程的控制。电子式互感器接口输出的测试信号分为模拟量和数字量,本文采用高精度串行DA转换器和10M以太网控制器CS8900A与DSP芯片的以太网接口设计方案,使装置具备了输出模拟量微小电压信号和全数字量测试信号的功能。装置的软硬件采用模块化设计,具有强大的存储和运算能力,通过软硬处理提高了抗干扰、自检能力。通过仿真、试验结果表明,基于双DSP+CPLD模块的新型继电保护测试装置具有精度高、体积小、重量轻、运行可靠、人机界面友好等特点,能够与多功能微机保护实验培训系统配合,实现各种常规继电器和微机保护及变电站综合自动化实验。

李建海[10]（2008）在《继电保护测试仪检验分析装置的开发》文中指出继电保护测试仪是专门用于对继电保护装置的定值进行校验的设备,目前国内外还没有专门的对继电保护测试仪发出的信号进行校验的设备。本文提出了一种采用高速数据采集卡和虚拟仪器技术相结合的微机型继电保护测试仪检验分析装置的设计方案,讨论了常用电气参数的测量算法,实现对继电保护测试仪产生的各种信号进行采集、处理和分析,从而给测试仪的性能给出一个客观的评价。装置的硬件设计采用了PCI总线方案,首先使用电压、电流互感器对信号进行隔离变换,然后通过信号调理和高速数据采集卡经PCI接口送入计算机。装置软件应用LabVIEW软件开发,设计中采用分层模块化的方法,分别设计了应用层函数,功能层函数和底层采集函数,实现了信号的高速采集、分析以及检验分析的各项功能要求。最后,本文给出了对继电保护测试仪检验分析装置的性能测试结果,并对继保之星1200做了检验分析。结果表明,该装置运行稳定,功能齐全,操作简单,测量准确度符合要求,能够给现场应用的继电保护测试仪的性能给出一个客观的评价。

### 二、微机型继电保护测试装置的研究与开发（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、微机型继电保护测试装置的研究与开发（论文提纲范文）

#### （1）继电保护设备状态评价与检修策略研究与应用（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 设备检修体制的进化

1.2.2 国外继电保护状态检修研究现状

1.2.3 国内继电保护状态检修研究现状

1.3 本文主要研究内容

第二章 天津电网继电保护设备分析及监测

2.1 开展继电保护设备状态检修的必要性

2.2 天津电网继电保护设备运行情况

2.2.1 继电保护设备情况

2.2.2 各类别保护装置规模情况

2.2.3 继电保护装置微机化率

2.2.4 继电保护设备运行年限

2.2.5 各主要保护设备厂家分布

2.2.6 继电保护设备缺陷统计分析

2.2.7 影响继电保护设备运行情况的因素

2.3 继电保护设备状态检修基础条件及管理流程

2.3.1 继电保护设备状态检修基础条件

2.3.2 继电保护设备状态检修管理流程

2.4 继电保护设备状态监测信息

2.4.1 继电保护设备在线检测信息

2.4.2 继电保护设备离线信息

2.5 继电保护设备状态监测方法

2.5.1 在线监测方法

2.5.2 离线监测方法

第三章 继电保护设备状态评价方法

3.1 继电保护设备状态评价指标因素分析

3.2 继电保护设备状态评价体系

3.3 继电保护设备状态评价内容

3.3.1 继电保护设备状态划分

3.3.2 继电保护设备状态评价具体内容及标准

3.3.3 继电保护设备状态指标权重确定

3.4 继电保护设备状态评价标准

3.5 二次设备风险等级综合评价

3.5.1 二次设备健康度评定

3.5.2 一次设备的风险评定

3.5.3 基于风险设备分布密度的风险评定

3.5.4 基于保护定值性能的风险评定

3.5.5 二次设备风险综合评定

第四章 实例分析

4.1 项目背景

4.2 继电保护设备状态评估

4.3 继电保护设备风险等级综合评估

4.4 继电保护设备状态检修成效分析

第五章 天津电网继电保护设备状态检修策略

5.1 天津电网继电保护设备状态检修分类

5.2 天津电网继电保护设备状态检修策略

5.3 二次设备不同风险级别的检修策略

5.4 天津电网继电保护设备状态检修管理的内涵和主要做法

第六章 结论

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

致谢

#### （2）一种微机型自动测试仪智能检定系统（论文提纲范文）

1 系统的组成以及原理

1.1 测试参数及技术要求

1.2 检定系统的组成

1.3 检定系统的原理

2 检定系统硬件平台设计原理与实现

3 检定系统软件平台设计原理与实现

3.1 软件系统整体架构

3.2 检测方案二次开发平台的设计

3.3 硬件接口层

3.4 自动测试层的设计

3.5 整体检测流程

4 系统应用情况

5 结论

#### （3）微机型继电保护测试仪检定系统的设计与实现（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 引言

1.1 课题的研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.3 本文主要研究工作

1.4 本章小结

第2章 技术指标及相关性能参数检测方法

2.1 系统的主要技术指标

2.2 交流采样技术

2.2.1 同步采样法

2.2.2 准同步采样法

2.3 基于加窗插值 FFT 的跟频采样改进算法

2.3.1 快速傅里叶变换

2.3.2 加窗插值 FFT 算法

2.3.3 仿真及结果分析

2.4 继电保护测试仪性能参数的检测

2.4.1 有效值的检测

2.4.2 频率的检测

2.4.3 谐波的检测

2.4.4 时间的检测

2.5 本章小结

第3章 检定系统的硬件设计

3.1 总体结构设计

3.2 DSP 数据采集模块硬件设计

3.2.1 DSP 选型

3.2.2 DSP 电源电路设计

3.2.3 时钟电路设计

3.2.4 复位电路设计

3.2.5 JTAG 仿真接口电路设计

3.2.6 Flash 外扩存储器电路设计

3.2.7 A/D 采样电路设计

3.2.8 数据通信接口电路设计

3.3 模拟信号调理模块硬件设计

3.3.1 电压取样及信号调理电路设计

3.3.2 电流取样及信号调理电路设计

3.3.3 电流取样过流保护电路设计

3.4 时间检测模块硬件设计

3.4.1 时间检测主控电路设计

3.4.2 时间检测电路

3.4.3 数据通信接口电路设计

3.5 本章小结

第4章 检定系统的软件设计

4.1 软件功能设计

4.2 DSP 数据采集模块程序设计

4.2.1 DSP 开发环境及调试工具

4.2.3 主程序模块程序设计

4.2.4 数据采集模块程序设计

4.2.5 数据计算分析模块程序设计

4.2.6 数据通信模块程序设计

4.3 时间检测模块程序设计

4.4 PC 上位机程序设计

4.4.1 DSP 数据采集模块与 PC 机通信报文

4.4.2 STM32 时间检测模块与 PC 机通信报文

4.4.3 PC 机应用程序设计

4.5 本章小结

第5章 性能测试及结果分析

5.1 测试准备工作

5.1.1 环境条件要求

5.1.2 测试工具选择

5.2 频率精度测试结果及分析

5.3 交流电压电流精度测试结果及分析

5.4 直流电压电流精度测试结果及分析

5.5 交流电压电流谐波总畸变率测试结果及分析

5.6 相位精度测试结果及分析

5.7 时间精度测试结果及分析

5.8 本章小结

第6章 总结

致谢

参考文献

附录

附录A 检定系统硬件电路

附录B 检定系统检测报告

附录C 检定系统实物图

#### （4）微机型继电保护测试装置的设计浅谈（论文提纲范文）

1 基于PC104的微机型继电保护测试装置工作原理分析

1.1 PC104系统的特征概述

1.2 基于PC104的微机型继电保护测试装置工作原理

2 基于PC104的微机型继电保护测试装置的设计

2.1 继电保护测试装置硬件系统结构设计

2.2 继电保护测试装置软件系统设计

3 结语

#### （5）单相继电保护测试仪的研究与应用（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

目录

第一章 绪论

1.1 继电保护测试仪的发展和性能特点

1.1.1 继电保护测试仪的发展历程

1.1.2 继电保护测试仪的性能特点

1.2 单相继电保护测试仪的特点

1.3 本章小结

第二章 单相继电保护测试仪的硬件设计

2.1 测试仪外观设计

2.1.1 测试仪的布局

2.1.2 键盘功能设计

2.2 硬件结构及其功能

2.3 测试仪技术指标

2.4 本章小结

第三章 单相继电保护测试仪的软件设计

3.1 程序主菜单

3.2 动作值测试功能

3.2.1 动作值测试流程

3.2.2 动作时间测试流程

3.2.3 相关参数设置

3.2.4 测试功能应用

3.2.4.1 低电压保护功能测试

3.2.4.2 过电流保护功能测试

3.3 低周减载测试功能

3.3.1 滑差闭锁值测试流程

3.3.2 频率动作值测试流程

3.3.3 低周减载动作时间测试流程

3.3.4 相关参数设置

3.3.5 测试功能应用

3.3.5.1 滑差闭锁值测试

3.3.5.2 频率动作值测试

3.3.5.3 动作时间测试

3.4 低压减载测试功能

3.4.1 滑差闭锁值测试流程

3.4.2 频率动作值测试流程

3.4.3 低周减载动作时间测试流程

3.4.4 相关参数设置

3.4.5 测试功能应用

3.4.5.1 滑差闭锁值测试

3.4.5.2 电压动作值测试

3.4.5.3 动作时间测试

3.5 交直流源试验测试功能

3.5.1 相关参数设置

3.5.2 测试功能应用

3.5.2.1 自动步长测试

3.5.2.2 手动步长测试

3.6 整组传动测试功能

3.6.1 整组传动瞬间故障测试流程

3.6.2 整组传动永久故障测试流程

3.6.3 相关参数设置

3.6.4 测试功能应用

3.6.4.1 整组传动瞬间故障测试

3.6.4.2 整组传动永久故障测试

3.7 功率方向测试功能

3.7.1 功率方向自动测试流程

3.7.2 功率方向手动测试流程

3.7.3 相关参数设置

3.7.4 测试功能应用

3.7.4.1 功率方向自动测试

3.7.4.2 功率方向手动测试

3.8 谐波制动测试功能

3.8.1 谐波制动自动测试流程

3.8.2 谐波制动手动测试流程

3.8.3 相关参数设置

3.8.4 测试功能应用

3.8.4.1 自动步长控制方式

3.8.4.2 手动步长控制方式

3.9 本章小结

第四章 单相继电保护测试仪的应用测试

4.1 电流速断保护校验

4.2 电压闭锁电流保护校验

4.3 过流三段保护校验

4.4 零流一段保护校验

4.5 零流二段保护校验

4.6 低周减载保护校验

4.6.1 频率动作值测试

4.6.2 滑差闭锁值测试

4.6.3 低周减载动作时间测试

4.7 重合闸保护校验

4.8 谐波制动菜单的应用

4.9 交直流试验菜单的应用

4.10 本章小结

第五章 结论与展望

5.1 结论

5.2 不足及展望

参考文献

致谢

攻读硕士学位期间发表的学术论文

#### （6）浅谈继电保护测试装置的性能及现状（论文提纲范文）

一、引言

二、性能特点

三、微机型继电保护测试装置的测试功能

1、测试装置的测试方法。

2、测试装置故障类型的设置。

3、测试装置的模拟振荡功能。

4、测试装置的故障再现功能。

四、存在的问题

五、继电保护测试装置中需完善的问题探讨

1、测试装置功放的可靠性。

2、微机资源的利用。

3、从技术上要求增加开入、开出量触点的数量。

六、结束语

#### （7）微机继电保护装置测试技术研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 本课题的提出及意义

1.2 微机继电保护测试装置及其国内外研究情况

1.2.1 微机继电保护测试装置及其软硬件组成

1.2.2 微机继电保护测试装置测试内容

1.2.3 国内外研究现状及其存在问题分析

1.3 论文的主要工作

第二章 基于新型保护原理的测试

2.1 工频变化量距离保护测试

2.1.1 工频变化量距离保护原理分析

2.1.2 工频变化量距离保护测试方法的实现

2.2 低周减载保护测试

2.2.1 低周减载保护原理分析

2.2.2 低周减载对微机保护测试装置的要求

2.2.3 常用测试逻辑的分析

2.2.4 理想的测试方案的提出

2.2.5 低周减载保护测试的完整测试方案

2.3 本章小结

第三章 微机型差动保护的测试

3.1 差动保护原理分析

3.1.1 差动元件的动作方程

3.1.2 差动元件的动作特性

3.2 卡尔曼滤波算法在变压器差动保护中的应用分析

3.2.1 卡尔曼滤波算法

3.2.2 卡尔曼滤波算法与其他滤波算法的比较

3.3 微机型变压器差动保护测试技术实现

3.3.1 变压器差动保护测试需要考虑的特殊问题及解决方案分析

3.3.2 变压器差动保护的制动判据及其测试方法实现

3.4 本章小结

第四章 电流互感器TA的测试

4.1 保护用电流互感器在电力系统中的作用及特点

4.2 电流互感器的饱和过程及其暂态特性

4.2.1 暂态短路电流

4.2.2 暂态励磁电流

4.2.3 暂态二次电流

4.2.4 暂态磁通密度

4.2.5 暂态饱和特性

4.3 TA 饱和对继电保护装置的影响

4.4 TA 测试方法实现

4.5 本章小结

第五章 总结

5.1 本文主要工作回顾

5.2 本课题今后需进一步研究的地方

参考文献

个人简历 在读期间发表的学术论文

致谢

#### （8）继电保护测试仪模拟故障信号分析装置的设计（论文提纲范文）

摘要

Abstract

插图索引

附表索引

第1章 绪论

1.1 课题的目的及意义

1.2 国内外研究现状综述

1.3 课题研究目标

1.4 本文主要研究工作和章节安排

第2章 继电保护测试仪模拟故障信号分析装置设计

2.1 继电保护测试仪模拟故障信号分析装置的设计任务

2.2 继电保护测试仪模拟故障信号分析装置的设计方案

2.2.1 继电保护测试仪故障信号分析装置的总体设计

2.2.2 继电保护测试仪故障信号分析装置的硬件设计

2.2.3 继电保护测试仪故障信号分析装置的软件设计

第3章 继电保护测试仪模拟故障信号分析的主要算法

3.1 测量参数及其性能要求

3.2 继电保护测试仪模拟故障信号分析的算法

3.2.1 有效值的测量算法

3.2.2 频率的测量算法

3.2.4 相位差的测量算法

3.2.5 序分量测量算法

3.3 故障信号降噪的小波变换方法

3.3.1 小波降噪的基本原理

3.3.2 小波变换

3.3.3 电力系统故障信号降噪的小波变换方法

3.4 故障类型判别算法

3.4.1 相位比较法判断故障类型

3.4.2 相电流差突变量法判断故障类型

3.5 工频变化量距离保护的原理和测量方法

3.5.1 工频变化量距离保护的原理

3.5.2 工频变化量距离保护的测量方法

3.6 本章小结

第4章 继电保护测试仪模拟故障信号分析装置的软件设计

4.1 软件总体设计方案

4.2 系统主程序模块设计

4.2.1 有效值测量模块

4.2.2 频率测量模块

4.2.3 相位测量模块

4.2.4 序分量测量模块

4.3 继电保护测试仪故障信号分析软件设计

4.3.1 小波降噪的软件设计

4.3.2 故障录波的软件设计

4.3.3 整组测试的软件设计

4.3.4 距离和零序保护测试的软件设计

4.3.5 响应速度测试的软件设计

4.3.6 同步性测试的软件设计

4.3.7 波形回放的软件设计

4.3.8 报表生成的软件设计

第5章 微机型继电保护测试仪模拟故障信号分析装置的功能测试

5.1 测试信号的产生

5.2 交流电流测量的准确度测试

5.3 交流电压测量的准确度测试

5.4 频率测量的准确度测试

5.5 继保之星1200模拟故障信号的测试分析

5.5.1 整组试验测试

5.5.2 距离保护试验测试

5.5.3 同步性测试

5.5.4 响应速度测试

结论

参考文献

致谢

附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录

#### （9）多功能微机保护实验系统的新型继电保护测试装置研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 论文的研究背景和意义

1.2 国内外研究状况和相关领域的成果

1.3 本文课题来源及研究内容

第2章 微机保护实验系统及测试装置总体结构设计

2.1 实验培训系统的结构

2.2 继电保护测试装置原理

2.3 新型继电保护测试装置的系统结构设计

2.4 新型继电保护测试装置的功能特点

2.5 小结

第3章 新型继电保护测试装置的硬件设计

3.1 引言

3.2 主控制与信号产生模块设计与实现

3.2.1 数字信号处理器（DSP）TMS320F2812 芯片简介

3.2.2 TMS320F2812 外围硬件电路设计

3.2.3 复杂可编程逻辑器件(CPLD)的应用与设计

3.2.4 D/A 转换模块电路设计

3.2.5 低通滤波电路设计

3.3 功率放大模块电路设计与实现

3.3.1 电压功率放大电路设计

3.3.2 电流功率放大电路设计

3.3.3 功放保护电路设计

3.4 开关量输入输出模块设计

3.4.1 开关量输出电路设计

3.4.2 开关量输入电路设计

3.5 人机监控系统模块设计与实现

3.5.1 人机监控系统模块方案设计

3.5.2 CPLD 逻辑电路应用与设计

3.5.3 模数A/D 采样电路设计

3.5.4 液晶LCD 显示模块

3.5.5 全数字测试模块设计

3.6 系统抗干扰与电磁兼容措施

3.7 装置硬件制作与调试中应注意的问题

3.8 小结

第4章 新型继电保护测试装置的软件设计

4.1 引言

4.2 实时操作系统DSP/BIOS 及其应用

4.2.1 DSP/BIOS 的简介

4.2.2 DSP/BIOS 的中断管理

4.2.3 DSP/BIOS 实时操作系统的应用程序设计

4.3 下位机系统软件设计

4.3.1 TMS320F2812 的应用开发环境

4.3.2 波形数据产生算法及应用

4.3.3 主控DSP 内部通讯协议

4.3.4 主控DSP 系统软件

4.3.5 监控DSP 系统软件

4.3.6 异步串行下载程序的应用

4.4 装置在软件抗干扰方面的处理

4.5 上位机软件设计

4.6 小结

第5章 IEC60870-5-103 规约的应用

5.1 IEC60870-5-103 规约简介

5.2 IEC60870-103 规约在微机保护测试系统中的应用

5.3 小结

第6章 新型继电保护测试装置的性能测试

6.1 技术要求及参数指标

6.2 测试试验结果

6.2.1 响应速度测试

6.2.2 输出精度测试

6.2.3 通信接口测试

6.2.4 与多功能微机保护试验培训装置配合的测试

6.3 小结

结论

研究结论

课题展望

参考文献

致谢

附录 A 攻读学位期间发表论文目录

#### （10）继电保护测试仪检验分析装置的开发（论文提纲范文）

摘要

Abstract

插图索引

附表索引

第1章 绪论

1.1 课题的目的及意义

1.2 国内外研究现状综述

1.3 课题研究目标

1.4 本文主要研究工作

第2章 继电保护测试仪检验分析装置的设计方案

2.1 继电保护测试仪检验分析装置的设计任务

2.2 继电保护测试仪检验分析装置的设计方案

2.2.1 继电保护测试仪检验分析装置的总体设计

2.2.2 继电保护测试仪检验分析装置的硬件设计

2.2.3 继电保护测试仪检验分析装置的软件设计

第3章 检验分析装置中电参数的测量算法

3.1 测量参数及其性能要求

3.2 继电保护测试仪检验分析装置中算法选择

3.2.1 有效值的测量

3.2.2 频率的测量

3.2.3 谐波的测量

3.2.4 相位差的测量

3.2.5 序分量测量

3.3 本章小结

第4章 继电保护测试仪检验分析装置的硬件设计

4.1 系统的总体结构设计

4.2 系统硬件构成

4.3 传感器选择

4.4 信号调理电路的设计

4.5 高性能主机的选择

4.6 外接负载箱的设计

4.7 本章小结

第5章 继电保护测试仪检验分析装置的软件设计

5.1 软件的总体设计方案

5.2 系统主程序模块设计

5.3 常规检验分析模块设计

5.3.1 有效值测量模块

5.3.2 频率测量模块

5.3.3 相位测量模块

5.3.4 序分量测量模块

5.3.5 谐波测量模块

5.3.6 时间测量模块

5.4 故障检验分析模块设计

5.4.1 波形回放模块

5.4.2 故障判断模块

5.4.3 数据存储模块

5.4.4 历史数据查询

5.4.5 报表生成

5.5 本章小结

第6章 微机型继电保护测试仪检验分析装置的测试

6.1 测试信号的产生

6.2 交流电流测量的准确度测试

6.3 交流电压测量的准确度测试

6.4 时间测量的准确度测试

6.5 直流信号测量的准确度测试

6.6 频率测量的准确度测试

6.7 对继保之星1200的检验分析

6.8 本章小结

结论

参考文献

致谢

附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录

### 四、微机型继电保护测试装置的研究与开发（论文参考文献）

- [1]继电保护设备状态评价与检修策略研究与应用[D]. 杨畅. 天津工业大学, 2019(01)

- [2]一种微机型自动测试仪智能检定系统[J]. 万信书,吴强,林道鸿,朱望诚,李东升. 电气技术, 2017(10)

- [3]微机型继电保护测试仪检定系统的设计与实现[D]. 谈代林. 南昌大学, 2014(02)

- [4]微机型继电保护测试装置的设计浅谈[J]. 胡园,李易宣. 科技风, 2013(06)

- [5]单相继电保护测试仪的研究与应用[D]. 冯敏. 上海交通大学, 2012(03)

- [6]浅谈继电保护测试装置的性能及现状[J]. 张玉秀. 才智, 2011(19)

- [7]微机继电保护装置测试技术研究[D]. 谢玉苹. 华东交通大学, 2011(05)

- [8]继电保护测试仪模拟故障信号分析装置的设计[D]. 王灿. 兰州理工大学, 2009(11)

- [9]多功能微机保护实验系统的新型继电保护测试装置研究[D]. 陈铸华. 湖南大学, 2008(12)

- [10]继电保护测试仪检验分析装置的开发[D]. 李建海. 兰州理工大学, 2008(10)

本文来源: https://www.lw122.cn/article/22e564d212f5a92c0135fed0.html